桂林市中医医院层流空调需求调研

| 服务名称 | 采购需求 |
| --- | --- |
| 医院洁净层流空调维保服务 | 一、维保范围： 1、本部手术室、重症科监护室、急诊科监护室、本部供应室；崇信院区手术室、制剂室、质控室；东安院区中央空调；范围内的所有手术间、功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、强弱电部份、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容，冷热源设备（热泵模块机组）、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、净化空调机组、排风机组、PLC可编程智能控制系统、风管系统，所有初中高效过滤器的提供和更换，接电话报修后30分钟内到达现场处理。 2、投标时必须提供详细维修保养服务方案及售后服务。 二、维保服务内容： 1.对维保范围内设施及设备层设备进行维保故障排除、技术咨询和操作培训。 2.对维保范围内设备进行定期检查、预防性维护管理和值班运行。 3.确保手术室及ICU的气流、人流、物流处于良好的运行状态，配套设备的定期检修、预防性维护管理和对不能修复的设备进行更换，达到整套系统运行正常，满足日常工作需求等。 三、工作要求及责任范围： 1.成交供应商做好每个星期定期检查、维护、保养和故障抢修工作，提供良好服务，做到服务规范、合理养护、管理落实，努力提高设备完好率，保证设备正常使用及安全运行。 2.成交供应商对手术室及ICU按有关规定对设备进行安全、功能检查及技术鉴定，根据验收、检查、鉴定结果，应及时报告采购人，方便日后管理。 3.成交供应商要做好定期维护管理计划安排，严格按照管理工作内容进行维护并做好现场检查记录。 4.成交供应商在维护管理检查过程中，发现对设备运行不利的隐患，应及时处理并书面通知采购人，提出消除隐患意见。 5. 成交供应商在维护管理操作过程中必须严格按照安全规程进行操作，注意设备安全和人身安全，不准操作维保范围以外设备，未经采购人同意不准在机房内动火、电焊等操作，因成交供应商违章操作所引起的一切后果及经济损失应由其自行承担。 7.如遇突发事件成交供应商必须在30分钟现场。 四、具体要求： 1.送风系统 （1）空气处理机内的初效过滤器3个月更换1次，两周清洗1次。 （2）空气处理机内的中效过滤器每6个月更换1次,视其阻力而定。 （3）手术室内净压箱内的高效过滤器一年更换一次，另根据阻力或检测结果来更换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。 （4）新风机上的初效过滤器3个月更换1次，每10天清洗1次；中效过滤器6个月更换1次，每月吹扫一次。 （5）手术室及辅助用房内的回风口中效过滤器（F6），每间隔二周清洁1次，每1年更换1次。 （6）每10天检查空调的密封状况。 （7）定期检查冷凝水盘、清洗盘管。 （8）空调系统的电机每月检查2次，检查及更换皮带，每三个月为电机和风机的轴承加润滑油。 （9）每月检查表冷器、加湿器、电加热、温度传感器。 （10）每半年清洗Y型过滤器及相关管道一次。 （11）每月检查室内室外机的油路、冷凝剂。 （12）每年清洗水系统过滤器和模块冷水机组的过滤器一次。 （13）每月检查冷水机组的压机油、冷媒是否有泄露，有泄露要及时处理。 2、排风系统 （1）每10天清洗排风过滤网。 （2）每三个月更换排风过滤网。 （3）中效过滤器每年更换一次。 3、回风系统 （1）每月清洗回风过滤网。 （2）每半个月测量一次回风风力。 （3）手术间回风口、过滤网每10天清洗1次，过滤网和百叶如有损坏时要及时更换。 4、强弱电系统 （1）每月检查登记报警状况，及时调整和排除相应故障。 （2）每月检查强弱电的线路及其组件的老化、变质状况，并做好记录。 （3）检查强弱电线路及组件的绝缘情况 （4）电气系统定期检查和自动控制系统定期查看参数并记录。 5、 自控系统 （1）每10天检查空调机组的出水和入水温度，并做好记录。 （2）检查出水和入水温度的变化范围，提供相关温度数据，作改造工程的技术依据 （3）观察控制系统对温度、湿度的调控变化范围，并做好记录。 （4）检查电动二通阀和电通三阀的运行状况，并及时调整。 （5）检查电加热、电加湿的运行状况，并及时调整。 6、送风系统的管道 （1）根据制冷制热的效果，结合季节的变化，做好季节转换的调整。 （2）检查相关风口、风阀的开启和关闭状态，并根据科室要求适当调节。 7、空调水系统 （1）每月必须对水路上的Y型过滤器进行清洗。 （2）每月检查一次温度传感器的灵敏度。 （3）每月测试一次传感器和控制部分的联通情况。 （4）检测水泵轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换。 8、给排水部分 （1）检查有无堵塞和渗漏现象，发现必须立即修复并向采购人及时汇报。 9、手术中央控制 （1）检查控制面板功能运行正常，可正常调节温湿度。 （2）校对控制面板上的时间。 （3）确保控制面板上的通话功能正常。 五、维保设备清单 设备名称; 数量; 备注. 1、本部手术室设备. 风冷式冷热水机组; 6台; 含人工. 组合式空气处理机; 9台; 含人工. 加湿系统; 9套; 含人工. 新风机组; 1台; 含人工. 室内控制系统; 9套; 含人工. 空调水泵; 4台; 含人工. 空调管路系统; 1套; 含人工. 初效过滤器; 包含所有初效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 中效过滤器; 包含所有中效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 高效过滤器; 包含所有高效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 层流天花高效过滤器; 包含所有层流天花高效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 2、崇信院区手术室. 风冷式冷热水机组; 1台; 含人工. 组合式空气处理机; 5台; 含人工. 加湿系统; 5套; 含人工. 新风机组; 1台; 含人工. 室内控制系统; 6套; 含人工. 空调水泵; 1台; 含人工. 空调管路系统; 1套; 含人工. 初效过滤器; 包含所有初效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 中效过滤器; 包含所有中效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 高效过滤器; 包含所有高效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 层流天花高效过滤器; 包含所有层流天花高效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 3、重症监护室. 空调机组; 3台; 含人工. 组合式空气处理机; 1台; 含人工. 加湿系统; 1套; 含人工. 室内控制系统; 2套; 含人工. 初效过滤器; 包含所有初效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 中效过滤器; 包含所有中效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 高效过滤器; 包含所有高效过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. 4、东安院区1-3楼中央空调. 空调机组; 1台; 含人工. 组合式空气处理机; 1台; 含人工. 室内控制系统; 1-3楼; 含人工. 5、本部急诊监护室、供应室，崇信制剂室、崇信质控室. 空调机组; 4套; 含人工. 室内控制系统; 4套; 含人工. 过滤器; 包含所有过滤器; 含材料和人工，参考品牌雅宁、昊特、启源. |
| 合同总价 | 本项目预算：净化系统与中央空调维保贰年预算价20万元，更换层流过滤网预算价12万元，总预算32万元，超过预算报价投标无效。报价要求含税金、管理费等所有费用,并包含免收取维修更换10000元以下设备零配件费用。 付款：本项目合同期为贰年，每次服务提供书面报告。经过医院设备科验收合格开具正规合法发票，每服务壹年支付一次壹年经费，先服务后付款。 合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |