桂林市中医医院城中、城南院区配电房设备维护服务采购项目基本情况及采购需求
一、项目基本信息
（一）项目名称

桂林市中医医院城中、城南院区配电房设备维护服务采购项目

（二）项目服务范围

桂林市中医医院城中院区、城南院区。
二、项目采购需求

（一）服务内容

对属于采购人产权的10kV专变配电房、10kV配电线路等设备提供技术维护管理服务。保障采购人电气设备及线路的正常运行，以实现电网的安全稳定，提高单位经济效益和社会效益。

（二）采购需求

1.维护设备明细表如下：

	序号
	维护设备名称
	单位
	数量

	1
	902号开闭所10KV电缆
	条
	1

	2
	903号开闭所10KV电缆
	条
	1

	3
	905号开闭所10KV电缆
	条
	1

	4
	保护装置
	套
	6

	5
	本部高压柜
	面
	7

	6
	本部变压器800KVA/1600KVA
	台
	2

	7
	崇信高压柜
	面
	4

	8
	崇信1250KVA
	台
	1


1.供应商每个月不少于一次对采购人维护内容内的设备进行巡视、检查、维护，每个季度出一次巡检报告。采购人如遇紧急情况供应商需一个小时内赶到现场提供技术支撑。

2.供应商按照南方电网公司有关变压器维护规程及有关规定指标进行维护，确保变压器的正常运行。

3.变压器维护范围：从高压引线起至变压器低压套管止。其中包括避雷器、接地网、高压跌落保险、高压隔离开关、变压器支架及变压器本体等电气设备。

4.变压器维护内容：调整变压器抽头，变压器停送电，熔断丝更换，更换烧损的跌落保险和隔离开关，避雷器试验，变压器试验，油样化验，接地电阻检测，更换吸湿颗粒，处理变压器本体故障及按季度巡检。

5.由于供应商未能按规定完成维护工作而造成维护设备损坏，由供应商所需费用由采购人承担。不在正常维修费之内。

6.供应商按照国家有关高压电缆运行堆积进行维护。经检测合格，确保电缆正常运行。

7.高压电缆维护范围：从电缆一端接线耳至另一端接线耳止。包括接线耳、电缆头、电缆套管及外绝缘层。具体工作：定期对电缆头进行检查并做电缆绝缘耐压等试验，检查电缆保护层。对已破损的电缆头、接线端及保护层，根据破损情况进行处理。对不能继续安全使用的部分，进行更换。

8.供应商按照国家有关高压开关柜运行规程进行维护，经检测合格，确保安全运行。

9.高压开关柜维护范围：高压开关柜内的开关、刀闸、母线、电流互感器、电压互感器、二次回路、保护继电器、操作控制电源及屏面仪表。具体工作：对开关、刀闸进行调整、检测、试验、开关加油、换油、瓷瓶清洁、各连杆机构、母线坚固、互感器测试、二次回路端子检查、电源检测、仪表校验、保护定值检验、整组动作试验。维护周期:每年不少于一次，并按季进行巡视。

10.供应商按照国家有关高压线路运行规程进行维护，并确保采购人安全用电。

11.如需供电局停电进行配电房维护由供应商负责向供电局申请，采购人协助。

（三）控制总价

本项目控制总价不超过35000元。
三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；依法在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格及相关项目经营范围的单位。

（二）信誉要求

1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）议价（响应）。本项目不接受联合体参与议价，不得转包、分包、外包。
